Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw                ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 576-21-70               fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl    sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

OR-ZP/230-4/20145                                                         Krasnystaw, dnia 30 stycznia 2015r.

Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym

na adaptację pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej

w SPZOZ w Krasnymstawie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  informuje, że w postępowaniu przetargowym na adaptację pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej wpłynęły pytania, na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

W związku z planowanym wzmocnieniem stropu budynku, tj. zmianą konstrukcji budynku, prosimy o zamieszczenie Pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje pozwoleniem na budowę. Wykonawca sam na własne ryzyko oceni czy będzie potrzeba wykonania wzmocnienia stropu i związane z tym koszty i ryzyko ujmie w ofercie. Zalecamy wizję lokalną w celu weryfikacji stanu istniejącego. Załączamy dokumentację dla obecnego wzmocnienia stropu pod obecnie zamontowany tomograf. ( rys.1)

Pytanie 2

Prosimy o zamieszczenie Projektu Ochrony Radiologicznej, o którym mowa w SIWZ Rozdział III pkt.2 e).

Odpowiedź:

Zamawiający załącza rysunek z wartościami osłon radiologicznych w Pracowni Tomografii Komputerowej (rys.2).

Pytanie 3

W celu wykonania niezbędnych prac budowlanych polegających na wzmocnieniu stropu pod tomograf komputerowy, zgodnie z wymogami producenta prosimy o zamieszczenie wymogów producenta tomografu.

Odpowiedź:

W ogłoszonym przetargu zostały dołączone wymogi producenta tomografu komputerowego w pliku: „Wymogi producenta tomografu”.

Pytanie 4

W celu wykonania nowych instalacji elektrycznych do zasilenia tomografu komputerowego prosimy o zamieszczenie Projektu elektrycznego.

Odpowiedź:

Wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie dostosowania do nowego aparatu i wymiany zasilania leżą po stronie Wykonawcy wraz z wykonaniem dokumentacji.

Pytanie 5

W celu wykonania montażu układu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z kanałami nawiewno–wyciągowymi prosimy o zamieszczenie Projektu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Odpowiedź:

Wykonanie układu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z kanałami nawiewno-wyciągowymi w zakresie dostosowania do nowego aparatu i wymiany zasilania leżą po stronie Wykonawcy wraz z wykonaniem dokumentacji.

Pytanie 6

Na zamieszczonym do przetargu rysunku rozmieszczenia urządzeń wrysowane jest okno RTG pomiędzy pomieszczeniem badań i sterownią. Brak w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru wraz z określeniem grubości warstwy ochronnej okien.

Odpowiedź:

Okno RTG pomiędzy pomieszczeniem badań i sterownią nie podlega wymianie, nie podlega  zmianie grubość warstwy ochronnej okna.

Pytanie 7

Na zamieszczonym do przetargu rysunku rozmieszczenia urządzeń wrysowane są 4 szt. drzwi. W przedmiarze ujęto montaż 1 szt. drzwi RTG. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru wraz z określeniem grubości warstwy ochronnej drzwi.

Odpowiedź:

Zgodnie z załączonym rysunkiem z wartościami osłon w pracowni komputerowej żadne drzwi nie wymagają wymiany (rys. 2). W załączonym przedmiarze robót w poz. 13  należy przyjąć: obmiar = 0 m2.

Pytanie 8

Czy przystosowywane pomieszczenia nie wymagają dodatkowej osłony radiologicznej ścian, stropów i posadzek?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem osłon radiologicznych ściany stropy i posadzki nie wymagają dodatkowych osłon.

Pytanie 9

Czy Zamawiający żąda wykonania dokumentacji technicznej na instalację wentylacji i klimatyzacji uzgodnionej z Sanepidem i BHP i P.Poż. Jeśli tak to prosimy wyjaśnić czy Zamawiający posiada dokumentację technologiczną rozpatrywanej strefy tomografu uzgodnioną z Sanepidem, ponieważ jeśli brak tego dokumentu Sanepid nie uzgodni dokumentacji instalacyjnej i to nie z winy Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej na instalację wentylacji i klimatyzacji. Zamawiający oczekuje  od Wykonawcy dokumentacji, która umożliwi odbiór pomieszczeń przez Sanepid, bhp i ppoż.

Pytanie 10

W wymogach do instalacji tomografu podanych GE występuje pomieszczenie techniczne, którego brak jest na rysunku koncepcji architektonicznej. Jest to bardzo ważne pomieszczenie, w którym są wszystkie szafy elektryczne, gdzie ma być to pomieszczenie, bo jeszcze potrzebne jest pomieszczenie na samą wentylatornię.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego  pomieszczenia  technicznego. Szafę elektryczną należy umieścić w pomieszczeniu badań.

Pytanie 11

Z wymogów dokumentacji tomografu jednoznacznie wynika, że wymagana jest stabilizacja temperatury i wilgotności w pomieszczeniu badań i sterowni, co pociąga za sobą konieczność  realizacji procesu nawilżania i osuszania powietrza i oczywiście chodzenia oraz ogrzewania. Czy w okresie letnim szpital w tym budynku dysponuje ciepłem technologicznym, które będzie potrzebne do procesu osuszania powietrza oraz podgrzania  powietrza wentylacyjnego do temperatury komfortu w okresie,  gdy np. temperatura powietrza rano może spaść do +10,0oC, zaś CO nie jest uruchomione. Nadmieniam że bez tych funkcji w pomieszczeniu badań wilgotność względna w okresie ostrych mrozów nie przekroczy 10% przy dopuszczalnej minimalnej 30%, zaś w pewnych okresach w lecie przekroczy 90% przy dopuszczalnej maksymalnej 60%.  ( patrz str. 17 wymogów GE. ) grozić to będzie nie tylko niewłaściwą pracą aparatu a nawet zabraniem gwarancji na sam tomograf.

Odpowiedź:

Zamawiający w budynku szpitala w którym znajduje się pracownia tomografii komputerowej  dysponuje ciepłem technologicznym. Oczekujemy zastosowania takiego rozwiązania w zakresie wentylacji i klimatyzacji, które zagwarantuje bezpieczną pracę urządzeń pracowni tomografu komputerowego.

Pytanie 12

Proszę o wyjaśnienie, co do wymaganej trzyletniej gwarancji dotyczącej urządzeń. Czy na urządzenia wymagana jest też trzyletnia gwarancja, jeśli tak to proszę o informacje czy koszty przeglądów serwisowych urządzeń limitujących trzyletnią gwarancję  producenta a nawet trwanie jakiejkolwiek gwarancji należy doliczyć do ceny oferty, czy też Zamawiający we własnym zakresie zawrze stosowne umowy z  autoryzowanymi serwisami  danych producentów i będzie ponosił koszty serwisu. Czy koszty elementów normalnie zużywających się podczas eksploatacji  należy wliczyć do ceny oferty ( np. paski klinowe, filtry powietrzne, cylindry nawilżaczy, lampkikontrolne. )

Odpowiedź:

Na urządzenia wymagana jest trzyletnia gwarancja w przeciągu obowiązywania  której należy ująć wszelkie koszty przeglądów serwisowych. W tym też  koszty  elementów normalnie zużywających się podczas eksploatacji, które należy wliczyć do ceny oferty.

Ponadto Zamawiający informuje, że w Załączniku do SIWZ  „Rzut architektoniczny” w zestawieniu wyposażenia błędnie został opisany element nr 7. Jest  „Strzykawka automatyczna na wieszaku” a powinno być „Strzykawka automatyczna z zawieszeniem sufitowym”.

W załączeniu:

- poprawiony “Rzut architektoniczny”

- rys. 1  wzmocnienie stropu pod tomograf

- rys.2  wartości osłon radiologicznych

Z-ca DYREKTORA

ds. Opieki Zdrowotnej

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Krasnymstawie

(podpis nieczytelny)

lek. Zbigniew Bijata