Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw                ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 576-21-70               fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl    sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

OR-ZP/230-4/2015	                                                         Krasnystaw, dnia 5 lutego 2015r.

Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym

na adaptację pomieszczeń pod rezonans magnetyczny

w SPZOZ w Krasnymstawie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  informuje, że na podst.  art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.)  w postępowaniu przetargowym na adaptację pomieszczeń pod rezonans magnetyczny zmienia treść SIWZ dotyczącą zakresu adaptacji pomieszczeń. Dodatkowo należy uwzględnić wykonanie infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb Pracowni Rezonansu Magnetycznego i ująć w kosztorysie ofertowym.

W Załączniku Nr 1 do SIWZ „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” zostaje dopisany punkt 1.5  o następującej treści:

5. Infrastruktura teleinformatyczna

Z ramach zamówienia Wykonawca wykona infrastrukturę sieci teleinformacyjnej  w przestrzeni do adaptacji pod instalację urządzenia rezonansu magnetycznego (MR) oraz dodatkowego osprzętu np.: stacje opisowe, PC, drukarki, telefony; która ma obejmować przynajmniej:

- pomieszczenie Opisowe: 6 x gniazdo logiczne sieci teleinformatycznej oraz dedykowane zasilanie elektryczne  - 6 x gniazdo zasilające 230V.

- pomieszczenie Sterownia: 6 x gniazdo logiczne sieci teleinformatyczne oraz dedykowane zasilanie elektryczne  - 6 x gniazdo zasilające 230V.

- pomieszczenie Przygotowania Pacjenta: 2 x gniazdo logiczne sieci teleinformatycznej  oraz dedykowane zasilanie elektryczne  - 2 x gniazdo zasilające 230V.

- pomieszczenie Techniczne: 2 x gniazdo logiczne sieci teleinformatycznej oraz dedykowane zasilanie elektryczne  - 2 x gniazdo zasilające 230V.

Opis warunków wykonania sieci strukturalnej

Zamawiający informuje, iż w budynku w którym będzie instalowany MR posiada następującą infrastrukturę teleinformatyczną:

- centralny punt dystrybucyjny (PD) sieci teleinformatycznej SPZOZ (Serwerownia) znajdujący się na parterze budynku naprzeciw szybu windy (kondygnacja wyżej niż adaptowana przestrzeń pod MR) wykaz urządzeń do wykorzystania:

  - szafy wolnostojące 19” – wolna przestrzeń 4U.

  - panele światłowodowe do montażu złącz LC (możliwość wykorzystania wszystkich złącz w panelu 19”/1U/12 LC lub dwóch wolnych złącz w innym panelu).

- patchpanel 24 x RJ45 FTP kat.6 z możliwością wykorzystania 16-stu gniazd.

- infrastruktura sieci LAN wykonana jest kablem  kat.6 F/UTP.

- tablice rozdzielcza sieci elektrycznej położona jest obok przestrzeni do adaptacji w korytarzu  Apteki szpitalnej – istnieje możliwość rozbudowy, jeśli dedykowany obwód nie będzie podlegał przeciążeniom (tablica - główna rozdzielnia).

- centralka telefoniczna umożliwiająca podłączenie telefonów analogowych za pomocą przewodów sieci Ethernet lub VoIP.

- korytka i kanały kablowe – obok adaptowanej przestrzeni na potrzeby MR przebiega korytarz Apteki szpitalnej, gdzie nad podwieszanym sufitem biegnie do serwerowni trakt koryt i kanałów kablowych – możliwość wykorzystania. Zamawiający nie gwarantuje odpowiedniej przepustowości kanałów kablowych w przypadku dużej ilości okablowania typu skrętka.

- wykonawcą i gwarantem w/w infrastruktury jest firma: „CETEKO” Zakładem Usługowo - Produkcyjnym Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Hrubieszowska 20, 20-303 Lublin.

Zamawiający nie określa  jak ma być zbudowana infrastruktura teleinformatyczna w adaptowanej

przestrzeni, lecz określa podstawowe parametry jakie ma spełniać:

- zapewnienie warunków transmisji sieci LAN przynajmniej na poziomie standardu 1GBase-TX.

- w opcji budowy nowego punktu dystrybucyjnego i połączenia z centralnym PD za pomocą kabla światłowodowego - musi posiadać przynajmniej dwa trakty (w tym backup), zaś switch winien zapewniać transmisję Gigabit Ethernet i posiadać 2 x slot SFP, tylko moduły SFP 1000SX (LC Connector) zapewni Zamawiający.

- Wykonawca zapewni dedykowane zasilanie elektryczne.

- Wykonawca dokona pomiarów parametrów instalacji sieci logicznej oraz elektrycznej oraz je udokumentuje

W załączeniu poprawiony Załącznik Nr 1 do SIWZ „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 16.02.2015r. do godz. 10oo i termin otwarcia ofert do dnia 16.02.2015r. do godz. 10oo