Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

##### WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Obiekt:            ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POD REZONANS MAGNETYCZNY

W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA W SPZOZ  W KRASNYMSTAWIE

#### Adres budynku:              Krasnystaw ul. Głowackiego 3  22-300 Krasnystaw

Adres Zespołu:                                       22-300 Krasnystaw ul. Sobieskiego 4

Nazwa zamówienia:

Adaptacja  pomieszczeń pod rezonans magnetyczny w budynku głównym szpitala w Krasnymstawie

Opracowanie: Krzysztof Bronowski specjalista ds. infrastruktury technicznej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krasnystaw styczeń  2015 r.

- Pracownia Rezonansu  Magnetycznego – prace adaptacyjne

- Roboty budowlane :

- -     Skucie posadzki i wykop  fundamentu pod magnes rezonansu magnetycznego,

- -     Zazbrojenie i wykonanie fundamentu pod magnes rezonansu magnetycznego,

- -     Wykonanie wyburzeń i postawienie nowych ścian działowych z izolacją akustyczną,

- -     Wykonanie posadzki betonowej na obszarze całej pracowni dla zachowania

- właściwego rozkładu poziomów ( posadzka pod kabiną RF jest obniżona o ok 1,5 cm)

- -     W pomieszczeniu technicznym posadzka na ruszcie- panele 20 cm powyżej posadzki

- -     Wykonanie „na gotowo” ścian i posadzek w pomieszczeniach poza kabiną (

- uwzględnienie  rozmiarów klatki Faradaya)

- -     Osadzenie nowych drzwi zgodnie z rysunkami technicznymi

- -     Wykonanie sufitu podwieszanego: pomieszczenie sterowni rezonansu  magnetycznego, pokój opisów, pomieszczenie przygotowania pacjentów

-     Ułożenie wykładzin, malowanie pomieszczeń, założenie osprzętu

- Instalacje elektryczne :

  - wykonanie zasilania dla aparatu rezonansu magnetycznego :

- poprowadzenie /ułożenie kabla elektrycznego z rozdzielni głównej w budynku  pomocniczym do pomieszczeń rezonansu magnetycznego

    - tablica sieciowa + instalacja zał / wył ;

    - położenie kabli zasilających od tablicy do szafy zasilacza 
( pomieszczenie techniczne szafy aparatu rezonansu );

  - wykonanie instalacji oświetleniowej, obwodów gniazdkowych , sieci komputerowej , sieci telefonicznej  ;

  - wykonanie instalacji zasilającej dla urządzeń wentylacji/klimatyzacji;

  - wykonanie korytek kablowych dla połączeń wewnętrznych aparatu rezonansu magnetycznego w pomieszczeniu technicznym i pomieszczeniu sterowni;

  - wykonanie kanałów kablowych ( ściennych i podłogowych ) dla instalacji wewnętrznych aparatu rezonansu magnetycznego w pomieszczeniu technicznym i pomieszczeniu sterowni.

- Instalacja wentylacji / klimatyzacji ;

  - wykonanie instalacji nawiewno- wywiewnej ( centrala wentylacyjna ) pomieszczenia badań, sterowni zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia;

  - doprowadzenia kanałów do miejsc podłączenia z klatką Faradaya ( podłączenie  poprzez fartuch izolacyjny po montażu klatki Faradaya - kabina RF), zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia;

  - wykonanie instalacji klimatyzacji (sterownia , pomieszczenie techniczne, kabina RF, ), zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia;

  - przygotowanie instalacji quench – rury ( awaryjny wyrzut gazu ) - rura wykonana z aluminium), zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia.

- Instalacje sanitarne :

  - wykonanie podejść instalacji wod-kan pod nowoprojektowane urządzenia sanitarne zgodnie z rysunkami;

  - wykonanie ewentualnych zmian w istniejącym układzie centralnego ogrzewania (przesunięcia grzejników);

  - wykonanie instalacji gazów medycznych

- Zakres

Pomieszczenia przeznaczone dla potrzeb pracowni  rezonansu magnetycznego

znajdują się na niskim parterze   (blok C) budynku głównego szpitala.

W wyniku adaptacji pomieszczeń pod rezonans magnetyczny otrzymamy

pomieszczenia:

- pomieszczenie diagnostyczne rezonansu

- pomieszczenie sterowni

- pomieszczenie techniczne

-  pomieszczenie przygotowania pacjentów

-  pomieszczenie opisowni

- Wymagania ogólne dotyczące  sposobu wykonania robót związanych z adaptacją pomieszczeń.

Pomieszczenia przeznaczone do adaptacji przedstawiają załączone rzuty architektoniczne a także rysunki dostawcy rezonansu magnetycznego.

Zasilenie pracowni należy wykonać z rozdzielni głównej w budynku pomocniczym szpitala ul. Sobieskiego 6

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej – atesty, certyfikaty, protokoły pomiarowe,  dokumentację  powykonawczą ( inwentaryzację) wykonanych instalacji elektrycznych, sanitarnych  oraz wentylacji i klimatyzacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia, zgodnie   z obowiązującymi przepisami w szczególności ustawy Prawo Budowlane wraz z pozostałymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Uwzględniając przy tym specyfikę obiektu ze wszystkimi uwarunkowaniami wynikającymi z funkcjonowania obiektu służby zdrowia. Roboty wykonywane będą przez Wykonawcę z uwzględnieniem specyfiki obiektu szpitalnego, organizacji robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów i personelu medycznego. Doboru materiałów należy dokonywać na podstawie odpowiednich dopuszczeń do stosowania w budownictwie i w zakładach opieki zdrowotnej. Wykonawca dokona napraw wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac.

- Informacje uzupełniające

Roboty które wykonywać będzie dostawca sprzętu po uprzednim wykonaniu robót adaptacyjnych pkt 1 (ppkt 1- 4)

Dostawa i montaż klatki Faradaya, wprowadzenie i montaż aparatu rezonansu magnetycznego (transport poziomy i pionowy  wraz  wykonaniem  otworu montażowego a następnie przywrócenie stanu pierwotnego – likwidacja otworu montażowego, montaż mechaniczny rezonansu magnetycznego na miejscu z wykonaniem wymaganych pomiarów).

Przewidywany czas realizacji robót przez dostawcę  -  3 tygodnie.

Prace wykończeniowe: ułożenie wykładzin, malowanie pomieszczeń, założenie osprzętu można wykonywać równolegle z dostawą sprzętu.